ГЕНЕРАТОРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА В ТЕПЛИЦАХ

Технические и экономические аспекты применения генераторов горячего воздуха в качестве системы отопления в теплицах

Наталья Николаевна Фатеева, директор ООО «СИНАГРО», г. Пермь (инженер)

Отопление в теплицах на сегодняшний день

В рамках кондиционирования воздуха в помещениях, теплицы представляют собой тип здания, тесно связанный с постоянной потребностью в климат-контроле. Очень немногие другие типы искусственной среды, такие как теплицы, требуют притока энергоснабжения и четкого контроля за ним; каждая тепличная культура строго зависит от притока тепла в окружающую среду.

Традиционно системы отопления в больших промышленных теплицах разрабатываются с использованием теплообменников, нагревающих воздух от водяного или парового теплоносителя центрального отопления. Применение систем горячего водоснабжения выгодно там, где в теплицах большой площади требуется точное и разветвленное распределение тепла, например, в питомниках молодых растений и в системах гидрокультуры без почвы.

Удельные инвестиции в эти системы обратно пропорциональны обогреваемой площади, но обычно представляют собой самый высокий центр затрат по сравнению со всеми другими системами внутри теплиц.

В случае средних по площади теплиц (1-2 га) или малых (менее 1 га) применение генераторов горячего воздуха может быть очень выгодным, так как они не нуждаются в какой-либо особой инфраструктуре (им не нужны помещения для установки как для водогрейных котлов), просты в установке и универсальны (их можно быстро перемещать и размещать в других помещениях). Принцип действия прост: топливо сжигается в специальной камере сгорания, горячие продукты горения касаются поверхностей трубного пучка, выполняющего роль теплообменника с тем самым парниковым воздухом, который всасывается из окружающей среды и, следовательно, повторно подается с более высокой температурой после прохождения по поверхностям теплообменника.

Здесь мы рассмотрим различные типы генераторов горячего воздуха и области их применения, проанализировав их преимущества и особенности.

Генераторы горячего воздуха на ископаемом топливе

Место для фото подвесного газового генератора

Ископаемые виды топлива (природный газ и дизельное топливо) широко используются для отопления в теплицах; они особенно универсальны, просты в поставке и применении. Генераторы горячего воздуха на этом виде топлива являются наиболее простым типом и всегда состоят из двух основных компонентов: топливной горелки и теплогенератора.

Топливная горелка всегда является коммерческим компонентом, который также может быть выбран конечным пользователем на основе цены, близости расположения сервисных центров или предпочтений пользователя этих продуктов.

Теплогенератор состоит из трёх частей: камеры сгорания, кожухотрубного теплообменника, вентиляционной установки.

Камера сгорания, выдерживающая температуру прямого пламени горелки, изготовлена ​​из нержавеющей стали, может иметь цилиндрическую или эллипсоидальную форму и снабжена соединительным фланцем к горелке.

Кожухотрубный теплообменник представляет собой основную площадь теплообмена и чем он больше, тем больше его тепловая мощность, поскольку тепловая мощность прямо пропорциональна площади теплообмена. Почти всегда он также изготавливается из нержавеющей стали, но в дешевых приборах его можно найти из углеродистой стали. Очевидно, что применение качественных сталей делает прибор более долговечным и надежным.

Вентилятор или вентиляторы (когда прибор очень большой) могут быть винтовыми или центробежными (когда требуется большее давление или беззвучность) и являются основным компонентом для обеспечения подачи тепла в теплицу, поддерживая необходимую циркуляцию воздуха для теплообмена.

Инвестиции в эту технологию по сравнению с системами горячего водоснабжения с такими же площадями очень выгодны. Стоимость в 5-8 раз ниже, чем у систем горячего водоснабжения, при незначительном времени на установку и без особых затрат на инфраструктуру.

Очевидно, что каждый генератор горячего воздуха должен адекватно питаться от незаменимого топлива, и поэтому будет необходимо проектировать соответствующую сеть распределения дизельного топлива или природного газа.

Мощность генераторов этого типа обычно колеблется от минимум 50/80 кВт для машин, которые можно установить в подвешенном состоянии, до 400/500 кВт для машин, которые необходимо размещать на полу или на колесах.

Температура горячего воздуха на выходе для этих машин обычно составляет около 60-80°С, а температура дыма на выходе выше 140-150°С.

Генераторы горячего воздуха на биомассе

Пеллеты

Место для генератора на пеллетах

С годовым объемом производства около 2 000 000 тонн Российская Федерация считается одним из 5 крупнейших европейских производителей древесных гранул в Европе.

Использование пеллет очень разнообразно; его можно получить расфасованным в мешки по 15 кг (идеально подходит для домашнего использования) или в биг-тюках по 1 тонне, что идеально подходит для промышленного и сельскохозяйственного использования. В последнее время многие производители также могут осуществлять доставку сыпучих материалов для загрузки напрямую через специальные пневматические системы или механические шнеки в силосы клиентов.

Древесные гранулы можно сжигать в генераторах и котлах с помощью механических горелок, которые по принципу действия очень похожи на горелки для ископаемого топлива; это горелки, в которых пеллеты подаются с помощью шнеков, которые заставляют пеллеты падать в специальную жаровню, где они воспламеняются с помощью электрических сопротивлений, а затем поддерживаются благодаря вентиляторам, которые постоянно уравновешивают воздух для горения.

Камера сгорания генератора пеллет с горячим воздухом обычно имеет вертикальное расположение для наиболее эффективного использования внутренних конвективных потоков и основание, оснащенное огнеупорной бетонной поверхностью для защиты металлических частей, которые остаются в контакте с горящими углями пеллет. Камера сгорания всегда изготавливается из нержавеющей стали, а жаровня горелок часто изготавливается из очень качественной аустенитной нержавеющей стали, выдерживающей температуру до 1100 °С.

Кожухотрубный теплообменник обычно размещают над сводом основной камеры сгорания, в этом случае он будет более широким, так как тепловая мощность генератора велика. Теплообменник также всегда изготавливается из нержавеющей стали, что необходимо из-за присутствия большего количества серы в выбросах и более высоких температур, которые необходимо выдерживать. На выходе из теплообменника на некоторых типах приборов можно найти вентиляторы для удаления дыма (лучше тяга дымохода) или автоматические системы очистки сжатым воздухом для сброса золы из труб теплообменника.

Что касается традиционных топливных машин, то вентилятор или вентиляторы (когда прибор очень большой) могут быть винтовыми или центробежными (когда требуется большее давление или беззвучность) и рассчитаны на более высокое давление, чтобы справиться с большими перепадами давления из-за больших площадей.

Установка и использование особенно просты, а однородность топлива делает эти приборы очень популярными в теплицах малого и среднего размера и / или для промышленного применения для обогрева складов, спортивных площадок, натяжных конструкций и пр. сооружений.

Инвестиции в эти машины по сравнению с системами горячего водоснабжения с такими же площадями очень выгодны, особенно когда есть возможность получения природного газа или затруднена поставка дизельного топлива (периферийные места или открытая сельская местность). Стоимость в 4-6 раз ниже, чем у систем горячего водоснабжения, и даже здесь время установки незначительно и не требуется особых инфраструктурных мероприятий.

Мощность генераторов этого типа колеблется от 50 до 500 кВт и более.

Температура горячего воздуха на выходе для этих машин обычно составляет около 50-70 ° C, а температура дыма на выходе выше 150-170 ° C.

Щепа (wood chips)

Место для фото генератора на древесной щепе

Генераторы на древесной щепе являются высшим технологическим примером в этом секторе. Вариативность типа и размера топлива делает этот тип сжигания более восприимчивым к изменениям и, следовательно, дает ему большие параметры для контроля. Вентиляция воздуха для горения очень важна в этих приборах, которые имеют подачу воздуха в различных положениях, чтобы обеспечить наилучшую однородность температур внутри камеры сгорания.

Камера сгорания генератора горячего воздуха на древесной щепе обычно также имеет вертикальное положение и основание, снабженное огнеупорной бетонной поверхностью и тяжелой стальной или чугунной решеткой для прохода золы.

Кожухотрубный теплообменник из нержавеющей стали, как и на пеллетных приборах, размещается над сводом основной камеры сгорания и также в этом случае он будет более широким, так как тепловая мощность генератора высока.

Особенно важна правильная подача топлива в камеру сгорания, так как во многих случаях материал очень неравномерный по размеру, форме, весу и содержанию влаги; по этой причине бак для питания всегда оборудован механическим смесителем с тяжелым загрузочным шнеком, приводимым в действие мощным мотор-редуктором.

Установка проста, но использование требует регулярной периодической очистки и тщательного выбора поставщика щепы.

Инвестиции в эти машины  по сравнению с системами горячего водоснабжения с такими же площадями по-прежнему имеют преимущество, особенно для чрезвычайной экономии топлива.Стоимость инвестиций в 3-4 раза ниже, чем в системах горячего водоснабжения.

Мощность генераторов этого типа колеблется от 100 до 500 кВт и более.

Температура горячего воздуха на выходе для этих машин обычно составляет около 50-70 ° C, а температура дыма на выходе выше 150-170 ° C.

Другие виды биомассы: древесина в кусках или брикетах, валках соломы и пр.

Место для фото генератора на валках соломы

Можно использовать и другие виды более дешевой биомассы или специальные материалы, такие как рулоны соломы или косточки от оливок (после прессования оливок) и пр.

Для древесины или древесных брикетов часто это те же машины, что и для производства щепы с полностью ручной загрузкой и управлением нагревом. Машина загружается, а затем включается и остается в работе до окончания топлива, которое затем необходимо снова загрузить вручную.

Для рулонов соломы можно создать специальную машину с вертикальной топкой, в которую можно загрузить и полностью сжечь рулон диаметром 1,3 м. Также в этом случае управление отоплением почти полностью ручное. Для этих типов машин могут быть предусмотрены многоциклонные системы фильтрации дыма, способные отделять самые тяжелые раскаленные части от газовых частей.

Преимущество этих типов генераторов заключается в использовании бесплатного или очень дешевого топлива и очень доступно в некоторых обстоятельствах.

Существует возможность установки специальных машин для других видов топлива, таких как: семена кукурузы, семена подсолнечника, ядра персиков, опилки, обрезки виноградной лозы и т. д.

Выводы

Воздушные теплогенераторы, обогревающие теплицы по конвективному принципу, особенно выгодны в суровых климатических условиях, где необходимо наполнять прозрачные площади горячим воздухом для устранения конденсации за счет транспирации растений и испарений, возникающих при поливе самих растений и там, где необходимо гарантировать быстрое таяние снега, избегая вредных скоплений на конструкциях теплицы.

Генераторы горячего воздуха являются экономичным и безопасным решением для всех теплиц со средней и малой площадью, где вмешательство в системы горячего водоснабжения является инвазивным и дорогостоящим и приводит к выгодной и быстрой экономической амортизации.

Наша компания ООО «СИНАГРО», базирующаяся в Перми, проектирует и производит теплогенераторы всех типов и мощностей. Мы недавно получили эксклюзивные права на надежную и проверенную итальянскую технологию с более чем двадцатилетней историей и множеством генераторов, проданных по всей Европе.